DODATEČNÉ INFORMACE (7)

Veřejná zakázka s názvem „Kamerový systém – Pardubice“

Evidenční číslo VZ: 490467

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací byly doručeny dne 30. 10. 2014 a 31. 10. 2014
(1) Je naprosto nutné, aby byl použit procesor Core i8, který v dnešní době není běžným zařízením? Jde o prvek, který mnohé firmy ještě ani ve svých pracovních stanicích nezačaly používat.

Odpověď: Výše uvedený procesor byl uveden s výhledem na jeho běžnou dostupnost a použitelnost v navrhovaných zařízeních. Opravdu v dnešní době ne všichni výrobci tento procesor používají. S ohledem na neomezování možnosti navrhovaného řešení lze povolit použití procesoru Core i7 nebo výkonnější.   
(2) V požadavku, bod D.2.4.01_Technická zpráva – Dispečerské pracoviště – DP1, Policie města Pardubice  je u komponentu systémová klávesnice požadavek na Integrovaný reproduktor, sluchátkový výstup a mikrofonní vstup. V dokumentu, A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, bod B.2.7.3.1 Dispečerské pracoviště – část systémová klávesnice žádný takový požadavek není a je tu popsána standardní  systémová klávesnice. Je tedy dostačující, pokud bude splněn požadavek z bodu B.2.7.3.1 Dispečerské pracoviště – část systémová klávesnice?
Odpověď: Pro celý systém je rozhodující výčet parametrů, uvedený v průvodní zprávě. D.2.4.04_Technická zpráva a jí podobné dokumenty obsahují zpřesňující údaje, tudíž doplňují průvodní zprávu  B2.7.X.X..

(3) V dodatečných informacích (5), bod 2.  je uvedeno :  „Podmínky pro napájecí zdroj jsou uvedeny v Kapitole B.3 (strana 25) Dokumentace provedení stavby. Zdroj dodá dodavatel kamerového systému (zdroj bude součástí výběrového řízení). Zdroj musí být schválen DPMP a drážním úřadem“. Žádáme zadavatele o sdělení konkrétního typu zdroje, který je DPMP a drážním úřadem certifikován.

Odpověď: Žádný konkrétní zdroj není definován, jsou pouze nastaveny minimální parametry, které má zdroj splňovat. Návrh zdroje bude záviset na zvoleném kamerovém systému, kterým bude určeno, jaké přesné parametry budou dostačující pro zvolený kamerový systém a jaké povolí DPMP a drážní úřad (certifikace).
(4) V dodatečných informacích (3), bod 1. je uvedeno: Obecně se jedná o všechny kamery určené ke sledování veřejného pořádku. V některých případech patrně nebude možné použít mikrofon z důvodu blízkosti komunikace. Předpokládané umístění dle seznamu A.5.1 (22, 23, 30, 31, 35-42, 45, 51, 54, 64-74.) Ve výkazu výměr však není nikde položka mikrofon uvedena. Dále ve specifikaci kamer nikde není uveden požadavek na mikrofonní vstup. Žádáme zadavatele, aby sdělil, zda mají být mikrofony dodány na všechna místa dle seznamu. Pokud zadavatel toto přesně nespecifikuje nebudou zaručeny podmínky rovné soutěže pro všechny dodavatele.

Odpověď: Mikrofony budou využity u všech pořádkových kamer ze seznamu A.5.1 (22, 23, 30, 31, 35-42,45,51,54,64-74.). Jsou popsány v průvodní zprávě a ve výkazu se předpokládá, že budou součástí ceny kamery.
(5) V zadávací dokumentaci, strana 6, A. zachycení obrazu je uvedeno, že systém musí umožnit provoz guard tour na vybraných PTZ kamerách. Nikde v zadávací dokumentaci a jejích přílohách však není uvedeno, jaké kamery jsou vybrané. Žádáme zadavatele, aby přesně určil konkrétní kamery, na kterých má být tato přesně definovaná funkce provozována. Kamera je již s touto funkcí dodávána a z toho důvodu musí být pro přesné ocenění kamer, které jsou předmětem této zakázky, naprosto zřejmé, které kamery musí tuto funkci umožnit. Pokud toto není v současné době zadavatel schopen určit, není možné zaručit všem dodavatelům rovné podmínky soutěže, což může mít za následek, že některý s dodavatelů navrhne pouze dvě kamery s touto funkcí a jiný dodavatel všechny. Zároveň upozorňuje zadavatele na skutečnost, že kamery, které splní požadavky uvedené pro PTZ kamery a zároveň umožní přesně definovanou funkci „guard tour“ jsou dostupné pouze od jednoho výrobce, čímž zadavatel neumožňuje ocenit kamery jiných výrobců, i když možnost ocenění výrobků jiných výrobců, než těch, jejichž parametry byly uvedeny pro minimální standardy, například povoluje v dodatečných odpovědích č.6, odpověď na dotaz 11 – velikost čipů nebo odpověď na dotaz 12 – objektivy.
Odpověď: Jedná se o běžnou funkci, kde se kamera pohybuje po nastavených prepozicích, které budou snímané v různých částech scény, s různým zoomem, s různě nastavenou dobou a automaticky se přesunuje do dalších prepozic. Bude požadavek u všech PTZ kamer.

(6) Žádáme zadavatele, aby potvrdil svou odpověď na dotaz č. 17, dodatečné informace č. 6, že je opravdu dostačující předložení strukturovaných životopisů a z toho důvodu je požadavek „Dodavatel dokáže zajistit realizaci veřejné zakázky dostatečným počtem kvalifikovaných osob, a to konkrétně nejméně třemi certifikovanými techniky, (požadované certifikace na navržené technologie a to přímo od výrobce nebo smluvně zastupující organice)“, uvedený v zadávací dokumentaci, bezpředmětný a zadavatel nepožaduje předložení certifikace na navržené technologie a to přímo od výrobce nebo smluvně zastupujícího organizace. Žádáme zadavatele, aby v rámci odpovědi na tento dotaz přesně specifikoval, co vše dle § 56 odst. 1 písm. b) je možné prokázat strukturovaným profesním životopisem, ve kterém zadavatel nepožaduje uvedení zkušenosti s nabízeným zařízením ve vztahu k dané osobě.

Odpověď: V souladu s odpovědí na dotaz č. 17 dodatečných informací č. 6 je opravdu dostačující předložení strukturovaných životopisů s tím, že životopisy musí osvědčit požadavky na dostatečnou kvalifikaci obsažené v zadávací dokumentaci tedy i skutečnost, že osoby jsou certifikovány. To, že certifikáty nemusí být obsaženy v nabídce, však neznamená, že zadavatel nemůže později před uzavřením smlouvy požadovat předložení certifikátů, aby si ověřil, zda nebyl v rámci nabídky uveden v omyl.
(7) V rámci praktické ukázky je požadováno předvedení integrace kamerového systému „Nádraží“.  Zajistí zadavatel vše potřebné, ze strany provozovatele kamerového systému „Nádraží“, aby bylo možné požadavek na předvedení realizovat. Jak přesně bude ze strany zadavatele toto zajištěno a jaký časový úsek bude dodavateli zadavatelem poskytnut pro přípravu praktické ukázky? Pro splnění požadavku tohoto typu je nezbytné, aby byl poskytnut dostatečný časový úsek na přípravu a odzkoušení před vlastní prezentací zadavateli.

Odpověď: Ano, bude poskytnuto vše potřebné ze strany provozovatele kamerového systému „Nádraží“ a bude poskytnut i dostatečný časový úsek na přípravu a odzkoušení před vlastní prezentací.

(8) Požadavek v zadávací dokumentaci na hodnocení analytických funkcí je specifikován tak, že pokud dodavatel některou funkci nesplní, nebude mu za tuto funkci přidělen bod. Znamená to tedy, že pokud dodavatel předloží řešení, které nedisponuje žádnou z uvedených analytických funkcí, není toto důvodem k vyloučení nabídky daného dodavatele?
Odpověď: Viz ZD bod 3. kvalifikační požadavky písmeno D, další funkce kamerového systému je požadavek na analytické funkce. Ano, je to důvodem k vyloučení nabídky daného dodavatele.

(9) Proč zadavatel požaduje, aby kamery umožňovaly ukládat obraz na diskové pole pomocí Unicast viz A – průvodní zpráva, strana 20, Datový streaming v síti, i když bude záznam provádět na více zařízení, zachytávajících tento stream. Je k tomu ze strany dodavatele nějaký opodstatněný důvod?

Odpověď: Hlavním cílem je zjednodušení datových toků, optimalizace využití aktivních prvků a snazší správa datové sítě.
(10) Žádáme zadavatele, aby přesně specifikoval, které analytické funkce (přesná specifikace požadované funkce s určením pro jaký počet kamer je požadována) pro model „ serverové, pomocí aplikačního softwaru nebo externího rekordéru, provádějící analýzu nad záznamy“ musí obsahovat nabízené technické řešení. Z popisu,uvedeného v A – průvodní zpráva, strana 20, se domníváme, že jedinou požadovanou funkcí pro model  „ serverové, pomocí aplikačního softwaru nebo externího rekordéru, provádějící analýzu nad záznamy“ je pouze monitoring SPZ – LPR SW. Naopak pro analytické funkce, které mají být integrovány v kamerách je přesně specifikováno, které funkce musejí být součástí nabízeného technického řešení.

Odpověď: Uvedený typ analýzy (LPR) patří mezi serverové analýzy. Mezi další analýzy, které je možné provozovat na standalone serveru patří post-analýza záznamu. Ostatní analýzy jsou požadovány, ale nemusí být využity na všech kamerách.
(11) Pokud bude využita funkce detekce pohybu VMD, je touto funkcí možné nahradit některou funkci, která je požadována pro model analytické funkce integrované v kameře nebo se naopak jedná o další funkci, kterou může dodavatel nabídnout v rámci modelu serverové analytické funkce?

Odpověď: VMD je běžná funkce kamer a preferujeme využití v kamerách, avšak SW řešení na serveru je možné.
(12) Jaké jsou minimální požadavky zadavatele na citlivost jednotlivých kamer pro režim DEN (barevný obraz) a režim NOC (černobílý obraz).

Odpověď: Vzhledem k parametrům kamer na trhu není možné jednoznačně stanovit nejnižší citlivosti, protože každý výrobce má svoji metriku. Není ani reálné poskytnout klíč k výpočtu.

(13) Když zadavatel popisuje pro PTZ kameru 1, PTZ kameru 2 a Pevnou kameru, že tyto typy mají mít zabudovánu analýzu a detekci, myslím tím zadavatel, že mají být zabudovány pouze analýzy a detekce popsané v A – průvodní zpráva, strana 19, odstavec Analýza?

Odpověď: Analýzy byly aktualizovány v revizi R01, kde je řídící soupis analýz.

(14) Žádáme, aby zadavatel přesně určil požadovaný formát map, který má být vyžit na základě požadavku uvedeného v A – průvodní zpráva, strana 19, odstavec Mapové podklady. Pokud by zadavatel požadoval mapové podklady ve formáty GIS, zajistí pro dodavatele bezplatnou dostupnost těchto map, aby mohly být využity v nabízeném  systému?

Odpověď: GIS je rozhraní pro integraci různých systému do celkového mapového podkladu, tudíž se nejedná o samostatný formát. Výstup z kamerového systému musí být možný a lze ho řešit pomocí SDK. Pokud bude požadováno, zadavatel zajistí bezplatnou dostupnost podkladů.

(15) Uchazeč žádá specifikovat délky kabelů SFP SM 1Gbps 1310nm a SFP SM 100Mbps.

Odpověď: Zodpovězeno v minulých dotazech, délky OPT kabelů jsou do 10 km.

(16) Datový tok 200 Mbps a duální scénář záznamu se nedá realizovat SATA disky, žádáme zadavatele o upřesnění požadavku.

Odpověď: V TZ pro SSU je uveden požadavek MINIMÁLNĚ 200 Mbps a použití disků SATA/SATA2. Dle testování je využití SATA2 disků bezproblémové.

(17) V D.2.4.03_Technická zpráva – systémový správce a uložiště – SSU, Magistrát města Pardubice je rozpor s Výkaz/Výměr, kde se objevil procesor i8, který neexistuje. Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku.
Odpověď: Výše uvedený procesor byl uveden s výhledem na jeho běžnou dostupnost a použitelnost v navrhovaných zařízeních. Opravdu v dnešní době ne všichni výrobci tento procesor používají. S ohledem na neomezování možnosti navrhovaného řešení lze povolit použití procesoru Core i7 nebo výkonnější.  
V Pardubicích dne 5. 11. 2014
[image: image1.emf]X

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

jednatel, advokát


