D.2.1.41_MP TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Dotčené lokality

Stávající sloup veřejného osvětlení U Husova sboru naproti Ideonu v Jiráskově ulici.

2. Katastrální území a parcelní číslo
k.ú. Pardubice 717657, st. 2532/20, st. 5699

Obr. 1: plánované umístění kamerového systému

Obr. 2: ukončení rezervních chrániček v Aquacentru Pardubice v místnosti A069 v 1PP

Obr. 3: trasa rezervních chrániček z Aquacentra Pardubice

3. Popis řešení

Pořádková kamera bude umístěna na stávajícím sloupu veřejného osvětlení (VO), viz obr. 1. Kamera bude připevněna na typizovaném pozinkovaném výložníku na sloupy VO. Napájení kamerového bodu bude řešeno pomocí kabelu CYKY ze stávajícího rozvaděče 0-R-BAT objektu Aquacentra Pardubice. Trasa napájení od rozvaděče bude přes technologické místnosti v elektroinstalační liště, dále bude vedena SDK zákrytem do rozebíratelného stropu, kde bude napájení vedeno ve stávajícím kabelovém žlabu až do místnosti A069, kde jsou zakončeny stávající chráničky.  Kabel bude zatažen do stávajících zemních chrániček až do zatravňovacího pásu jako řešený sloup VO, viz výkres D.2.2.41_MP.01. Dále bude vedena trasa ve výkopu 80/35, ve kterém bude uložena zemní chránička pro NN napájení i chránička HDPE pro optický kabel ke kamerovému bodu ke sloupu VO. Výkop bude veden od místa uložení stávajících zemních chrániček až ke stávajícímu sloupu VO. Stávající zemní chráničky , které jsou dle skutečného stavu rekonstrukce Aquacentra Pardubice uloženy pod parkovací plochou,  jsou vedeny až do objektu Aquacentra Pardubice, kde jsou ukončeny v místnosti A069 v 1PP, viz obr. 2. Optický kabel, který bude veden v chráničce od sloupu VO ve společném výkopu, bude zatažen také do stávajících zemních chrániček a v objektu bude uložen ve stávající trase v rozebíracím podhledu až do serverovny, která se nachází v 1PP v místnosti A066b. Protipožární ucpávky v objektu budou řešeny, při přechodu mezi dvěma požárními úseky. V serverovně se nachází přípojné místo městské optiky, na kterou se napojí kamerový bod.

Úprava stávajícího sloupu VO č. 104 027(paticový stožár), dle vyjádření od SmP a.s.:

- pod paticí sloupu bude nutné vytvořit přechodovou krabici PK, v které bude nutné odjistit 6A/B/1 přechod napájení na kabel CYKY 3Jx1,5, PK bude s krytím min. IP20 a označená výstražným štítkem „Pozor systém kamer, externí napájení“

- k napájení kamerového zařízení bude použito pulsního zdroje s polovodičovým vstupem

- upevňovací prvky na sloup VO budou z nerezové oceli, prostupy do stožáru budou utěsněny proti vlhkosti a ošetřeny zinkovou barvou

- výložník kamery bude nasměrován jiným směrem než výložník veřejného osvětlení

- kabel pro přenos informací bude zatažen do chráničky pr. max. 16 mm

Veškeré činnosti na zařízení souboru veřejného osvětlení budou prováděny za dohledu divize VO SmP a.s.. V případě mechanického zásahu do konstrukce stožáru veřejného osvětlení bude tento zásah popsán a projednán s investičním oddělením SmP a.s.. Každý zásah do stávajícího souboru VO provede divize VO SmPa.s. na objednávku investora. Před uvedením do provozu bude vyhotovena výchozí revizní zpráva.

Poznámka:

Před zahájením prací nutno prověřit průchodnost stávajících chrániček, které jsou dle skutečného stavu Rekonstrukce Aquacentra uloženy pod parkovací plochou a vedou z objektu z místnosti A069 v 1PP (obr. 2) až do travnaté plochy naproti Husovu sboru viz. výkres D.2.2.41_MP.01 a trasa viz. obr. 3. Pokud průchodnost chrániček nebude prokázána nutno zajistit nové projektové řešení.

4. Seznam výkresové dokumentace

D.2.2.41_MP.01	KAMERA 41_MP, U HUSOVA SBORU – GIMLET

D.2.2.41_MP.02	KAMERA 41_MP, AQUACENTRUM PARDUBICE – OPTIKA, NN

D.2.2.41_MP.03	KAMERA 41_MP, ROZVÁDĚČE

5. Specifikace kamerového zařízení:

Bude použita kamera typu PTZ 1, specifikace podle B. Souhrnné technické zprávy viz. bod B.2.7.1.1- Kamery.