D.2.1.66_MP TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Dotčené lokality
ÚMO Pardubice III - Dubina, Jana Zajíce 983

2. Katastrální území a parcelní číslo
k. ú. Pardubice 717657, st. 972

plánované umístění kamerového systému na budově ÚMO Pardubice III - Dubina

3. Popis řešení

Plánované umístění pořádkové kamery je na obvodové zdi 2.NP, nad oknem. Kamerový komplet bude uchycen na ocelovém výložníku do zdi pomocí chemické kotvy. Výložník bude ocelová, galvanicky pozinkovaná konstrukce typového provedení. Délka přesahu výložníku bude 500 mm od vnější hrany budovy. Vodič e pro napájení a datový přenos od kamery, budou protaženy vnitřní částí výložníku.  Kabel UTP a kabel napájení bude veden od kamery průrazem do místnosti v plastové chráničce. Datový kabel povede dále v podhledovém prostoru až do technické místnosti, kde je umístěn datový rozvaděč. Kabel UTP bude uložen v plastové chráničce a uchycen ke stropu a bude zakončen na volné pozici panelu, případně přímo v aktivním prvku.

Napájení kamerového systému bude zabezpečovat samostatný přívod CYKY-J 3x2,5 jištěný jističem 16B/1. Tento přívod povede v souběhu s datovým kabelem v podhledovém prostoru ze stávajícího rozvaděče RH. Stávající rozvaděč RH obsahuje přepěťovou ochranu 2. stupně a zároveň jeho kapacita umožňuje instalaci nového jističe a doplnění jednofázovým elektroměrem, který bude měřit spotřebu napájeného zařízení. Přívod pro napájení kamerového systému bude zakončen v přípojné rozvodnici PR, která bude umístěna taktéž v podhledovém prostoru. Rozvodnice PR bude vybavena DIN lištou, přepěťovou ochranou 3. stupně a zdrojem, který bude výkonově dimenzován tak, aby s rezervou zabezpečil napájení připojených zařízení (viz výkresová dokumentace).

4. Seznam výkresové dokumentace

D.2.2.66_MP.01	KAMERA č. 66_MP, ÚMO PARDUBICE III - DUBINA, JANA ZAJÍCE 983 – 2.NP

D.2.2.66_MP.02	KAMERA č. 66_MP, ROZVÁDĚČE

5. Specifikace kamerového zařízení

Bude použita kamera typu PTZ 2, specifikace podle B. Souhrnné technické zprávy viz. bod B.2.7.1.1-Kamery.