D.2.1.68_MP TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Dotčené lokality

Budova  - Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10

2. Katastrální území a parcelní číslo
k.ú. Pardubice 717657, st. 8296

Obr. 1: plánované umístění kamerového systému na budově Univerzity Pardubice

3. Popis řešení

Pořádková kamera bude umístěna na střeše severovýchodního rohu budovy Univerzity Pardubice viz obr. 1. a výkres D.2.2.68_MP.01. Kamera bude uchycena na výložníku, který bude položen na střešním plášti objektu. Výložník bude ocelová galvanicky pozinkovaná konstrukce, kterou je nutno navrhnout na použitý druh kamerového krytu a bude muset mít statické posouzení na konstrukční provedení. Délka přesahu výložníku bude 500 mm od vnější hrany budovy. Pro servis kamer nutno navrhnout otočný výložník. Vodiče napájení a dat od kamery budou protaženy vnitřkem výložníku. Kamera bude připojena patchcordem cat 5e do nové rozvodnice PR umístěné vedle výložníku u kamerového bodu. Rozvodnice PR bude obsahovat media-konvertor, dále zdroj 24V/100W pro napájení kamery a krytu, přepěťovou ochranu 3.stupně a nakonec zásuvku 230V/16A, z které bude toto trafo napájeno (všechny komponenty budou na DIN lištu). Napájení rozvaděče PR bude ze stávajícího rozvaděče RM15.6 umístěného na chodbě téhož patra. Stávající rozvaděč RM15.6 bude doplněn o jistič hodnoty 16A/B/1, jednofázový elektroměr, který bude měřit spotřebu napájeného zařízení a přepěťová ochrana I. a II.stupně. Vývod bude ukončen v rozvaděči PR, na kterém budou osazeny komponenty viz výkres D.2.2.68_MP.02. Trasa napájecího kabelu CYKY-J 3x2,5 bude vedena v stávajícím a novém drátěném kabelovém žlabu rozvodů po vnější stěně střešní nástavby. Podél atiky po té povede kabelová trasa na podpěrách na ploché trasy v UV odolné chráničce. V této trase povedou jak napájecí NN kabel, tak i datový optický kabel. Optický kabel povede ze stávající serverovny Univerzity Pardubice ve 4.NP. Ze servrovny se PVC lištou pod stropem dostaneme do stávající stoupačky, která vede celým objektem. Takto se dostaneme až do střešní nadstavby. Zde se stávající kabelovou trasou připojíme k rozvodu NN napájení. Prostupy, které byly utěsněny požární ucpávkou, budou opět dle požadavků přetěsněny. Trasy a rozvody dat a NN napájení objektu viz výkres D.2.2.68_MP.01. Ochrana proti atmosférickému přepětí bude řešena použitím přepěťových ochran v rozvaděčích a ochrana proti blesku bude řešena pospojením se stávající jímací soustavou.

4. Seznam výkresové dokumentace

D.2.2.68_MP.01	KAMERA 68_MP, U JOSEFA

D.2.2.68_MP.02	KAMERA 68_MP, ROZVÁDĚČE

5. Specifikace kamerového zařízení

Bude použita kamera typu PTZ 2, specifikace podle B. Souhrnné technické zprávy viz. bod B.2.7.1.1-Kamery.