D.2.1. 72_D TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Dotčené lokality

Bytový dům SVJ S. K. Neumanna č. p. 102, 530 02 Pardubice

2. Parcelní číslo
st. 5436

plánované umístění kamerového systému na budově

3. Popis řešení

Dopravní kamera bude umístěna na střeše bytového domu v ulici S. K. Neumanna č. p. 102, směr Pichlova ulice. Stávající přípojný bod Edery (optický kabel) je umístěn v suterénu objektu (zamykatelný rozvaděč). Trasa nového optického kabelu vedeného z tohoto rozvaděče až do nástavby na střeše objektu a jeho zakončení v rozvaděči PR je kompletní dodávkou firmy Edera.  Optický kabel bude zakončen v rozvaděči PR optickou zásuvkou. Rozvaděč PR bude osazen vně objektu na konstrukci samostatného stojanu pro tuto kameru. Dále bude v rozvaděči PR umístěn Switch, optopřevodník, zdroje pro dvě kamery (24V/100W – napájení kamer), které budou osazeny na střeše objektu a přepěťová ochrana 3. stupně. Všechny komponenty budou na DIN lištu. Ze stávajícího silového rozvaděče RP bude přiveden kabel CYKY-J 3x2,5 (jištění 16A/B/1) a vodič CYA 16 ž/z do nového silového rozvaděče R-SK, který bude osazen v prostoru nástavby na střeše objektu (strojovna výtahu). V tomto rozvaděči bude osazen jistič 10A/B/1, podružné měření a 1. a 2. stupeň přepěťové ochrany. Z tohoto silového rozvaděče budou pomocí šňůry CGSG 3Cx2,5 napájeny silové jednonásobné zásuvky osazené v rozvaděči PR na DIN liště. Trasa pro silové kabely uvnitř objektu bude vytvořena pomocí plastových lišt, po střeše objektu pak pomocí pevné trubky Ø40 odolné proti UV záření uložené na podpěrách. Kamera bude přichycena na otočném výložníku, který bude součástí samostatného stojanu. Výložník a samostatný stojan bude ocelová galvanicky pozinkovaná konstrukce, kterou je nutno navrhnout na použitý druh kamerového krytu a bude muset mít statické posouzení na konstrukční provedení. Délka přesahu výložníku bude 500mm od vnější hrany budovy. Vodiče napájení a dat od kamery budou protaženy vnitřkem výložníku. Ochrana proti atmosferickému přepětí je řešena použitím přepěťových ochran v rozváděčích a ochrana proti blesku bude bez úprav a bude řešena stávající jímacími soustavami objektů.

4. Seznam výkresové dokumentace

D.2.2.72_D 	            KAMERA 72_D, S. K. NEUMANNA - PICHLOVA

D.2.2.72_D.01	            KAMERA 72_D, ROZVÁDĚČE, společný výkres pro kamery 15_D, 72_D.

5. Specifikace kamerového zařízení

Bude použita pevná kamera, specifikace podle B. Souhrnné technické zprávy viz. bod B.2.7.1.1-Kamery.

Poznámka: Výkaz Výměr je společný pro obě kamery a je přílohou u kamery 72_D (D.2.3.72_D, 15_D_VÝKAZ VÝMĚR).